План усунення виявлених порушень КНП "Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З. С. Клименко" (код ЄДРПОУ 01983772)
За результатами планового документального моніторингу та розгляду пояснень та/або заперечень КНП "Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З. С. Клименко" (код ЄДРПОУ 01983772) Першою комісією з розгляду пояснень та/або заперечень надавача медичних послуг при здійсненні моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, були встановлені невідповідності умовам Договору № 3413-E124-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій КНП "Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З. С. Клименко" (код ЄДРПОУ 01983772):

	№
	Пункт договору
	Зміст
	Остаточне рішення
	Перелік документів та інформації, які надавач зобов’язаний надати до НСЗУ для підтвердження усунення порушення
	Строк для усунення порушення

	1.
	Вимоги до переліку обладнання Умов закупівлі, що викладені в Додатку №2.7 до Договору (пп. 1 п. 43 Договору передбачено здійснення замовником перерахунку сплачених коштів за невідповідність надавача вказаному пункту Вимог)
	У палаті або відділенні інтенсивної терапії новонароджених:
Централізована система киснезабезпечення з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція та/або кисневий/і концентратор/и), що здатна підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93±3%, тиск на рівні не менше 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв;
	з 01.01.2024 по 29.02.2024
	1.Інвентарних карток обліку об’єктів основних засобів;
2. Акти введення в експлуатацію
3. Балансові відомості
4. Керівництво з експлуатації.
5. Технічні характеристики
	30 календарних днів з дня, наступного за днем підписання плану обома сторонами

	2.
	Вимоги до переліку обладнання Умов закупівлі, що викладені в Додатку №2.7 до Договору (пп. 1 п. 43 Договору передбачено здійснення замовником перерахунку сплачених коштів за невідповідність надавача вказаному пункту Вимог)
	В операційному та пологовому блоці:
1.Централізована система киснезабезпечення з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція та/або кисневий/і концентратор/и), що здатна підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93±3%, тиск на рівні не менше 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв в усіх операційних
2. Централізована та/або змішана, та/або децентралізована система киснезабезпечення з наявністю кисневих вихідних точок (розеток) у 30% пологових зал
	з 01.01.2024 по 29.02.2024
	1.Інвентарних карток обліку об’єктів основних засобів;
2. Акти введення в експлуатацію
3. Балансові відомості
4. Керівництво з експлуатації.
5. Технічні характеристики
	30 календарних днів з дня, наступного за днем підписання плану обома сторонами
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